## Ústřední vytápění
|  | STAVBA: | STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU, ZATEPLENÍ OBJEKTU, OBJEKT OBECNÍHO ÚŘADU - Ždírec č.p.34
|  | PROFESE: | ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ |  | KOD ČÁSTI: | UT
č. |  | Výrobek | Název | Množství | Jednotka | Poznámka | Jednotková cena | Celková cena
1. |  |  | STROJOVNA S TČ
1. | 1 |  | VENKOVNÍ JEDNOTKA TEPELNÉHO ČERPADLA (typ vzduch-voda) S DVOJITÝM ROTAČNÍM FREKVENČNĚ ŘÍZENÝM KOMPRESOREM O VÝKONU 9,0kW při 7/35°C/100%, TOPNÝM FAKTOREM SCOP=4,65 dle EN14825, množstvím chladiva R410A 2,55kg, ODTÁVÁNÍM HORKÝM PLYNEM PŘES ČTYŘCESTNÝ VENTIL, max.teplotou topné vody 60°C (do -5°C) a 52°C (do -15°C), hladinou akustického výkonu dle EN 12102 (7/35°C, 40%) 53dB(A), vyhřívanou vanou pro odvod kondenzátu a DC invertorovým ventilátorem o el.příkonu 180W a max.průtokem vzduchu 4500m3/h. | 1 | ks | TČ | 0 | 0
1. | 2 |  | el.topný kabel pro kondenzátní potrubí (příslušenství k TČ) | 1 | ks |  | 0 | 0
1. | 3 |  | VNITŘNÍ JEDNOTKA TEPELNÉHO ČERPADLA PRO INSTALACI NA STĚNU S VESTAVĚNOU EKVITERMNÍ REGULACÍ, KASKÁDNĚ SPÍNANÝM ELEKTROKOTLEM O VÝKONU 9kW, POJISTNÝM VENTILEM O OTV.PŘETLAKU 2,5bar, AUTOMATICKÝM ODVZDUŠŇOVACÍM VENTILEM, EXPANZNÍ NÁDOBOU O OBJEMU 10LITRŮ A OB.ČERPADLEM, ROZMĚR š.485xh.386xv.700mm (DODÁVKA VČETNĚ FILTRBALLU, ČIDLA VENKOVNÍ TEPLOTY A ČIDLA TOPNÉ VODY). | 1 | ks | VJ | 0 | 0
1. | 4 |  | AKUMULAČNÍ NÁDOBA TOPNÉ VODY PRO INSTALACI NA PODLAHU O CELKOVÉM OBJEMU 120LITRŮ, O MAX.PŘETLAKU 3BAR, PRO 4 TRUBKOVÉ PŘIPOJENÍ, VČETNĚ TEPELNÉ IZOLACE A OCHRANNÉHO PLÁŠTĚ V BÍLÉ BARVĚ (PRŮMĚR 580MM, VÝŠKA 800MM, PŘIPOJENÍ 4x1" VNITŘNÍ) | 1 | ks | AK | 0 | 0
2. |  |  | ROZVODY - STROJOVNA + PŘIPOJENÍ VENK.JEDNOTKY TČ
2. | 1 |  | PEX - AL - PEX 32x3 | 10 | m |  | 0 | 0
2. | 2 |  | Přechodové závitové lisovací tvarovky | 1 | kpl |  | 0 | 0
2. | 3 |  | Trubka měď 28x1 | 3 | m |  | 0 | 0
2. | 4 |  | měděné tvarovky | 1 | kpl |  | 0 | 0
2. | 5 |  | Objímka trubek Cu28 včetně vrutošroubu a hmoždinky | 2 | ks |  | 0 | 0
2. | 6 |  | Objímka trubek Cu35 včetně vrutošroubu a hmoždinky | 2 | ks |  | 0 | 0
2. | 7 |  | PE tep.izolace 28/13 | 3 | m |  | 0 | 0
2. | 8 |  | PE tep.izolace 35/20 | 8 | m |  | 0 | 0
2. | 9 |  | Kaučuková tep.izolace 35/19 | 2 | m |  | 0 | 0
2. | 10 |  | AL páska š.5cm pro venkovní použití | 15 | bm |  | 0 | 0
2. | 11 |  | redukce, šroubení, pájení, těsnící materiál | 1 | kpl |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
3. |  |  | OSTATNÍ ARMATURY A VYBAVENÍ - STROJOVNA |  |  |  | 0 | 0
3. | 1 |  | Filtrball 1" (kulový kohout s filtrem, PN16, při T=100°C, sítko 0,7mm, mosaz) | 2 | ks | BALL (1x v dod.1.3.) | 0 | 0
3. | 2 |  | Kulový kohout 1“ (PN25 při T=-20 až 120°C, niklovaná mosaz) | 2 | ks | KK | 0 | 0
3. | 3 |  | Redukce, šroubení, pájecí materiál atd. | 1 | kpl |  | 0 | 0
3. | 4 |  | Vypouštěcí kohout 1/2" (PN10 při T=-10 až 90°C, mosaz) | 3 | ks | VK | 0 | 0
3. | 5 |  | Ruční odvzdušňovací ventil (PN10 při T=120°C, mosaz) | 1 | ks | OV | 0 | 0
TOPNÝ SYSTÉM
4. |  |  | OTOPNÁ TĚLESA + PŘÍSLUŠENSTVÍ
4. | 1 |  | Deskové otopné těleso s inegrovaným termostatickým ventilem s Kv při max.otevření 0,84m3/h, typ 11/ 600/400 (Bílá RAL 9016) s tep.výkonem 401W při 75/65/20°C, roztečí přip.potrubí 50mm a přip.rozměrem pro termost.hlavici M30x1,5 | 1 | ks |  | 0 | 0
4. | 2 |  | Deskové otopné těleso s inegrovaným termostatickým ventilem s Kv při max.otevření 0,84m3/h, typ 22/ 600/900 (Bílá RAL 9016) s tep.výkonem 1511W při 75/65/20°C, roztečí přip.potrubí 50mm a přip.rozměrem pro termost.hlavici M30x1,5 | 1 | ks |  | 0 | 0
4. | 3 |  | Deskové otopné těleso s inegrovaným termostatickým ventilem s Kv při max.otevření 0,84m3/h, typ 22/ 600/1200 (Bílá RAL 9016) s tep.výkonem 2015W při 75/65/20°C, roztečí přip.potrubí 50mm a přip.rozměrem pro termost.hlavici M30x1,5 | 1 | ks |  | 0 | 0
4. | 4 |  | Deskové otopné těleso s inegrovaným termostatickým ventilem s Kv při max.otevření 0,84m3/h, typ 33/ 500/900 (Bílá RAL 9016) s tep.výkonem 1871W při 75/65/20°C, roztečí přip.potrubí 50mm a přip.rozměrem pro termost.hlavici M30x1,5 | 1 | ks |  | 0 | 0
4. | 5 |  | Deskové otopné těleso s inegrovaným termostatickým ventilem s Kv při max.otevření 0,84m3/h, typ 33/ 500/1200 (Bílá RAL 9016) s tep.výkonem 2495W při 75/65/20°C, roztečí přip.potrubí 50mm a přip.rozměrem pro termost.hlavici M30x1,5 | 2 | ks |  | 0 | 0
4. | 6 |  | Deskové otopné těleso s inegrovaným termostatickým ventilem s Kv při max.otevření 0,84m3/h, typ 33/ 600/800 (Bílá RAL 9016) s tep.výkonem 1925W při 75/65/20°C, roztečí přip.potrubí 50mm a přip.rozměrem pro termost.hlavici M30x1,5 | 1 | ks |  | 0 | 0
4. | 7 |  | Deskové otopné těleso s inegrovaným termostatickým ventilem s Kv při max.otevření 0,84m3/h, typ 33/ 600/900 (Bílá RAL 9016) s tep.výkonem 2165W při 75/65/20°C, roztečí přip.potrubí 50mm a přip.rozměrem pro termost.hlavici M30x1,5 | 1 | ks |  | 0 | 0
4. | 8 |  | Deskové otopné těleso s inegrovaným termostatickým ventilem s Kv při max.otevření 0,84m3/h, typ 33/ 600/1000 (Bílá RAL 9016) s tep.výkonem 2406 při 75/65/20°C, roztečí přip.potrubí 50mm a přip.rozměrem pro termost.hlavici M30x1,5 | 1 | ks |  | 0 | 0
4. | 9 |  | Deskové otopné těleso s inegrovaným termostatickým ventilem s Kv při max.otevření 0,84m3/h, typ 33/ 600/1200 (Bílá RAL 9016) s tep.výkonem 2887W při 75/65/20°C, roztečí přip.potrubí 50mm a přip.rozměrem pro termost.hlavici M30x1,5 | 2 | ks |  | 0 | 0
4. | 10 |  | Termostatická hlavice s připojovacím rozměrem M30x1,5mm a teplotním rozsahem nastavení +6,5 až 28°C | 11 | ks |  | 0 | 0
4. | 11 |  | Adaptér pro připojení regulačního šroubení k deskovému tělesu s integrovaným termostatickým ventilem 1/2"xEK | 22 | ks |  | 0 | 0
4. | 12 |  | Uzavíratelné regulační rohové šroubení pro tělesa s integrovaným termostatickým ventilem o rozměru 3/4"EK s Kvs=1,0m3/h a roztečí 50mm | 11 | ks |  | 0 | 0
4. | 13 |  | Svěrné šroubení pro trubky o rozměru 15x1 - EK | 22 | ks |  | 0 | 0
4. | 14 |  | Chromovaná dopojovací trubka 1/2" x 15x1 délka 140mm pro dopojení rohových šroubení ze stěny | 22 | ks |  | 0 | 0
4. | 15 |  | Plastová krycí dvojitá růžice pro potrubí 15x1 s roztečí 50mm (barva bílá) | 11 | ks |  | 0 | 0
5. |  |  | ROZVODY A IZOLACE - TOPNÝ SYSTÉM - již instalované rozvody neuvedeny
5. | 1 |  | Trubka měď 15x1,0 | 55 | m |  | 0 | 0
5. | 2 |  | Trubka měď 18x1,0 | 15 | m |  | 0 | 0
5. | 3 |  | Trubka měď 22x1,0 | 25 | m |  | 0 | 0
5. | 4 |  | Trubka měď 28x1,0 | 4 | m |  | 0 | 0
5. | 5 |  | měděné tvarovky | 1 | kpl |  | 0 | 0
5. | 6 |  | PE tep.izolace 15/10 | 55 | m |  | 0 | 0
5. | 7 |  | PE tep.izolace 18/10 | 15 | m |  | 0 | 0
5. | 8 |  | PE tep.izolace 22/15 | 25 | m |  | 0 | 0
5. | 9 |  | PE tep.izolace 28/15 | 4 | m |  | 0 | 0
6. |  |  | OSTATNÍ MATERIÁL - TOPNÝ SYSTÉM
6. | 1 |  | Kulový kohout 1“ (PN25 při T=-20 až 120°C, niklovaná mosaz) | 1 | ks | KK | 0 | 0
6. | 2 |  | ELEKTRONICKÉ OBĚHOVÉ ČERPADLO Δp=1,36m, Q=1,0m3/h, DN25,L=180mm, PN10, 230V,50Hz, připojení závitem 6/4" | 1 | ks | Č1 | 0 | 0
6. | 3 |  | uzavíratelné šroubení s kulovým uzávěrem k čerpadlu 6/4"x1" (PN16 při T=110°C, mosaz, převlečná matice-vnitřní závit) | 2 | ks | UŠ | 0 | 0
6. | 4 |  | Pryžový kompenzátor 1" (závitové provedení, pro topení, PN16 při T=-10až90°C, materiál litina) | 2 | ks | GK | 0 | 0
6. | 5 |  | Redukce, šroubení, pájecí materiál atd. | 1 | kpl |  | 0 | 0
7. |  |  | MONTÁŽNÍ PRÁCE A OSTATNÍ MONTÁŽNÍ MATERIÁL
7. | 1 |  | Realizace drážek, kapes a prostupů ve zdivu pro potrubní rozvody topného systému včetně jejich zaplentování, zaomítání a uvedení do původního stavu | 1 | kpl |  | 0 | 0
7. | 2 |  | montáž rozvodů a ot.těles topného systému vč.dopravy | 1 | kpl |  | 0 | 0
7. | 3 |  | nastavení a zaregulování armatur a zařízení topného systému | 1 | kpl |  | 0 | 0
7. | 4 |  | zkouška těsnosti a provozní zkoušky topného systému | 1 | kpl |  | 0 | 0
7. | 5 |  | Realizace betonového základu pod venkovní jednotku TČ | 1 | kpl |  | 0 | 0
7. | 6 |  | Realizace drážek a prostupů ve zdivu pro potrubní rozvody strojovny včetně jejich zaplentováním, zaomítání a uvedení do původního stavu | 1 | kpl |  | 0 | 0
7. | 7 |  | Realizace vsaku pro svod kondenzátního potrubí od venkovní jednotky TČ | 1 | kpl |  | 0 | 0
7. | 8 |  | Realizace odpadního potrubí se zápachovým uzávěrem v m.č. 1.04 pro svod úkapu od pojistného ventilu ve VJ a jeho napojení na stávající rozvod, včetně realizace drážek ve zdivu pro toto potrubí a jejich zaplentování, zaomítání a uvedení do původního stavu. | 1 | kpl |  | 0 | 0
7. | 9 |  | Realizace výtoku tlakové vody ze stávajícího rozvodu v m.č.1.04 pro napouštění topného systému včetně s tím souvisejících činností a úprav | 1 | kpl |  | 0 | 0
7. | 10 |  | montáž strojovny s TČ vč.dopravy | 1 | kpl |  | 0 | 0
7. | 11 |  | zkouška těsnosti a provozní zkoušky strojovny s TČ | 1 | kpl |  | 0 | 0
7. | 12 |  | Instalace el.kabelů pro instalaci strojovny s TČ z domovního rozvaděče, mezi jednotkami VJ a TČ a pro venkovní čidlo, včetně elektromontážního materiálu a realizace drážek pro tyto kabely ve zdivu včetně jejich zaplentování, zaomítání a uvedení do původního stavu. | 1 | kpl |  | 0 | 0
7. | 13 |  | Elektomontážní práce na připojení TČ | 1 | kpl |  | 0 | 0
7. | 14 |  | uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, nastavení regulace TČ + ostatní práce ve strojovně | 1 | kpl |  | 0 | 0
|  |  | CENA CELKEM BEZ 21% DPH |  |  |  |  | 0